## dł. sieci
Rodzaj elementu | Typ | Ilość
|  | Zadanie 1 | Zadanie 2 | Zadanie 3 | Zadanie 4 | Zadanie 5 | Zadanie 6 | Zadanie 7 | Razem
rury proste (m) | F350 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5
rury proste (m) | F300 | 0 | 0 | 297.9 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 646.8
rury proste (m) | F250 | 329.2 | 20 | 0 | 792.3 | 1006.3 | 572.5 | 0 | 2720.3
rury proste (m) | F200 | 0 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 400.1
rury proste (m) | F150 | 414.1 | 0 | 18.4 | 52.1 | 0 | 0 | 166 | 650.6
rury proste (m) | F125 | 0 | 165.9 | 110.3 | 373 | 0 | 42.5 | 0 | 691.7
rury proste (m) | F100 | 346.5 | 82.3 | 210.8 | 530 | 0 | 126 | 137.3 | 1432.9
rury proste (m) | F80 | 175.4 | 485.7 | 400 | 789.6 | 19.1 | 257.4 | 11.9 | 2139.1
rury proste (m) | F65 | 0 | 226.8 | 129.3 | 371.7 | 360 | 534.3 | 58.4 | 1680.5
rury proste (m) | F50 | 0 | 199.4 | 141.1 | 791.4 | 65.5 | 191.5 | 0 | 1388.9
rury proste (m) | F40 | 0 | 39 | 47.2 | 73.4 | 35.1 | 53.7 | 0 | 248.4
rury proste (m) | F32 | 0 | 43.2 | 0 | 202.6 | 75.7 | 24.4 | 0 | 345.9
rury proste (m) | F25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5
RAZEM mb |  | 1265.2 | 1551.8 | 1408.5 | 4325 | 1578.2 | 1912.9 | 373.6 | 12415.2

## harnmonogram realizacji-sieci
Harmonogram Realizacji Projektu - Budowa sieci cieplnych Tytuł: Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacja niskiej emisji | [10 empty] | załącznik 4/3
Nr Zadania (kontraktu/obiektu/ elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia) | Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) oraz nazwa zadania | Początek | Koniec | Czas realizacji (w m-cach) | Faza realizacji (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwanie wad i usterek)
[5 empty] | 2019 |  |  |  | 2020
[5 empty] | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna.
2 | Zadanie II Przyłącze „ZAMEK” . Budowa przyłącza cieplnego do Zamku w Nidzicy w rejonie ulicy Zamkowej - średnica 2xdn65/140, długość ok. L=100,0 mb. Przyłączenie Zamku ul. Zamkowa 2 – moc zapotrzebowana - ok. 500 kW.
3 | Zadanie III: Sieć „POLICJA”: Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem do Komendy Powiatowej Policji w rejonie ulicy Mickiewicza - średnica 2x100/200, długość ok. L=328,0 mb. Przyłączenie Komendy Powiatowej Policji ul. Mickiewicza 17 (obecnie jest zasilana z kotłowni gazowej Szpitala przyłączem cieplnym niskoparametrowym preizolowanym –do wyłączenia z eksploatacji) - moc zapotrzebowana ok. 120 kW.
4 | Zadanie IV_1: Sieć „Osiedle Kopernika”: Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Rataja, Kopernika, Kościuszki i Kolejowej; średnica 2xdn150/250, długość ok. L=996,0,0 mb. Przyłączenie następujących obiektów: budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Kościuszki 38A, budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Kościuszki 40A, budynek Kina „Wenus” ul. Kościuszki 41, budynek MOPS ul. Kolejowa 5, budynek mieszkalny wielorodzinny Kopernika 2 W projekcie przewidziano możliwość podłączenia w przyszłości istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ulicy Kopernika a należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa”. Z tego względu w zakresie zadania przewidziano modernizację istniejącej sieci cieplnej preizolowanej na odcinku od kotłowni do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika 1 polegającą na zwiększeniu średnicy z 2xdn125/225 na 2x150/250.
Zadanie IV_2: Sieć na działce nr 2-157/1: Budowa osiedlowej sieci cieplnej w miejscu skrzyżowania z linią kolejową na terenie kolejowym zamkniętym ; średnica2xdn150/250, długość ok. L=80,0 mb.
Zadanie IV_3: Sieć do od. Mieszkanie Plus i Hali sportowej: Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Polnej - średnice 2xdn125/225-2xdn150/250, długość ok. L=783,0 mb. Przyłączenie następujących obiektów: Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Polna, budynek MOSiR ul. Polna 7. W projekcie przewidziano możliwość podłączenia w przyszłości planowanego basenu miejskiego.
5 | Zadanie V: Sieć „OSIEDLE KONOPNICKIEJ”: Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Polnej, Działdowskiej, Konopnickiej i Barke - średnice 2xdn40/110-2xdn100/200, długość ok. L=507,0 mb. Przyłączenie następujących obiektów: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Barke 3, budynki mieszkalne wielorodzinne: ul. Konopnickiej 11, ul. Konopnickiej 12A, ul. Konopnickiej 12B, ul. Konopnickiej 12C, ul. Konopnickiej 13, ul. Konopnickiej 14 I, Konopnickiej 14 II, Barke 1A. – moc zapotrzebowana ok. 1 300 kW. Obecnie w/w budynki są zasilane z kotłowni lokalnej gazowej przy ul. Konopnickiej 12 będącej własnością Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W zakresie zadania jest modernizacja sieci cieplnej polegającej na wymianie sieci cieplnej kanałowej niskoparametrowej dn100 na sieć i przyłącza wysokoparametrowe preizolowane 2xdn 40/100 – 2x dn65/140.